工程清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿门门板 | 6台 | 乙九26#、丁戊14#、丁戊15#、丙八12#、乙四20#、乙四19#、 |
| 2 | 厅门门板 | 5层 | 丙三9#、丙三8#1楼2楼、乙六23#、丙五10# |
| 3 | 厅门地坎 | 11根 | 乙九26#3楼、丙五10#1楼、丁戊14#2楼、丁戊15#2楼、丙三8#1楼、丙一4#1楼、丙二6#1楼、丙二7#1楼3楼、丙八12#1楼、乙四20#1楼、乙十一30#1楼 |
| 4 | 轿门地坎 | 3根 | 丁戊15#、丙五11#、丙一5#、 |
| 5 | 整套门（含厅门门板、门套、地坎、厅门上坎） | 3套 | 丁戊14#、丁戊15#、丙一5#、 |
| 6 | 安全触板无效 | 8台 | 乙九26#、乙七31#、乙六24#、乙十一29#、乙十27#、乙五21#、乙十28#、乙九25# |
| 7 | 轿顶检修功能无效 | 1台 | 乙九26# |
| 8 | 轿厢前后位置偏移 | 2台 | 乙九26#、乙五22# |
| 9 | 厅门开不到位 | 1台 | 丙三9#1楼 |
| 10 | 运行撞击声严重 | 1台 | 乙六23#、 |
| 11 | 门刀刮地坎 | 6台 | 丙五10#、乙四20#、乙十一30#、乙十一29#、乙十27#、乙五22#、 |
| 12 | 轿厢显示 | 6块 | 丁戊15#、乙四20#、乙七31#、乙十27#、乙十28#、乙九26#、 |
| 13 | 外呼显示异常 | 4块 | 乙四20#、乙十27#1楼、乙五22#1楼3楼、 |
| 14 | 安全回路接触器 | 2个 | 丙八13#、丙八12# |
| 15 | 门锁接触器 | 2个 | 丙八13#、丙八12# |
| 16 | 轿顶轮异响（轴承） | 2个 | 乙四19#、 |
| 17 | 厅门重锤导管 | 1个 | 乙十一30#3楼、 |
| 18 | 厅门门柱变形 | 2个 | 乙十一29#3楼、乙十27#1楼、 |
| 19 | 轿门机械锁勾 | 1个 | 乙五22#、 |
| 20 | 轿门门楣缺失 | 1个 | 乙十28# |
| 21 | 内选无效 | 2个 | 乙九25#3楼、乙六23#3楼 |
| 22 | 变速箱油 | 32台 | 建议全部更换 |
| 23 | 照明（井道、底坑、轿厢、轿顶） | 160个 | 缺少较多 |
| 24 | 门滑块 | 200个 | 缺少较多 |
| 25 | 三角锁 | 3个 | 缺少部分 |
| 26 | 底坑安全开关 | 21个 | 损坏较多 |